## 835-2016-80403699
Batch | EUDKVE-22112570 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 12-10-2022 10:00/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2022-10-12 23:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 21-10-2022/AR-22-CG-22112570-01
Prøvenummer | 835-2016-80403699
Prøve mærke | Afg værk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Hårdhed, total | 11 | °dH | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Calcium (Ca) | 67 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Magnesium (Mg) | 6.1 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Ammonium (NH4) | < 0,005 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | 0.58 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Aggressiv kuldioxid | 4 | mg/l | 2 | DS 236:1977
Hydrogencarbonat | 211 | mg/l | 3 | DS/EN ISO 9963
Sulfid-S | < 0,02 | mg/l | 0.02 | DS 278:1976 auto
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.68 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997
Arsen (As) | 0.45 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.077 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Methan | < 0,005 | mg/l | 0.005 | M 0066 GC-FID
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.4 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Vandtemperatur | 10.2 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 400 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Iltindhold | 9.7 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814